5. Методика расчета требуемой толщины магнезиально - баритовой защиты  для ослабления рентгеновского излучения

Методика расчета основана на том, что образцы магнезиально - баритовой штукатурки имеют одну и ту же характеристику по ослаблению рентгеновского излучения, а кратность ослабления материала зависит от его толщины, которая у всех образцов одинаковая.

Кратность ослабления рентгеновского излучения в зависимости от толщины материала определяется по формуле [2]:

lnКосл2 = d2/d1 х lnКосл1 ,                                                                                           (3)

где: Косл1 - кратность ослабления излучения при использовании материала толщиной d1;

Косл2 - кратность ослабления излучения при использовании материала толщиной d2.

Расчет требуемой толщины образцов штукатурки для ослабления рентгеновского излучения производится на основе данных о значении кратности ослабления материала с «базовой» толщиной, полученной экспериментальным путем. Точность расчетной методики определяется точностью измерений при экспериментальной оценке кратности ослабления материала с «базовой» толщиной.

Настоящая методика приведена на примере расчета требуемой кратности ослабления рентгеновского излучения образцами магнезиально - баритового состава,  выполненного на основе экспериментальной оценки кратности ослабления образцов с «базовой» толщиной в 10мм [4]. Экспериментальная оценка проводилась по определению ослабления излучения от эталонного источника гамма-излучения кобальт-57 с энергией 122 кЭв, практически соответствующего излучению рентгеновского аппарата с анодным напряжением 125 кЭв. Результаты экспериментальной оценки представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Результаты экспериментальной оценки кратности ослабления (кобальт - 57)

| Образец | Кратность ослабления |
| --- | --- |
| ШТ-БАРИТ (5) | 4,0 |
| ШТ-БАРИТ (3) | 3,0 |

Учитывая погрешность методики измерения мощности (30%) при оценке кратности ослабления, можно принять в качестве среднего значения величины кратности ослабления для всех образцов защитных составов   - 3,0 ± 30,0 %.

Принимая в формуле (3) экспериментальные данные для материала с «базовой» толщиной 10мм расчетная зависимость требуемой толщины dтр  образцов штукатурки для требуемого ослабления рентгеновского излучения имеет вид:

lnКосл тр = 0,1609 dтр .                                                                                               (4)

Принимая значения требуемой кратности ослабления рентгеновского излучения, приведенные в таблице 3, оценка требуемой толщины защиты для помещений, выполненной с использованием образцов штукатурки, рассчитанная по формуле 4, приведена в таблице 4.

Таблица 4 - Оценка требуемой толщины защиты с использованием образцов магнезиально - баритовой защиты АЛЬФАПОЛ TM

| Помещение, территория | ДМД, мкГр/ч | Толщина защиты, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расстояние до источника излучения, м |
|  |  | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 7,0 |
| Жилые помещения, смежные с процедурной рентгеновского кабинета | 0,3 | 50,7 | 41,0 | 35,1 | 22,9 | 22,6 |
| Палаты стационара, смежные по вертикали и горизонтали с процедурной рентгеновского кабинета | 1,3 | 37,3 | 28,0 | 22,0 | 15,5 | 9,4 |
| Помещения, смежные по вертикали и горизонтали с процедурной рентгеновского кабинета, имеющие постоянные рабочие места персонала группы Б | 2,5 | 31,2 | 22,1 | 16,1 | 9,4 | 3,1 |
| Территория, прилегающая к наружным стенам процедурной рентгеновского кабинета | 2,8 | 30,3 | 21,1 | 9,1 | 8,3 | 2,3 |
| Помещения, смежные по вертикали и горизонтали с процедурной рентгеновского кабинета без постоянных рабочих мест (холл, гардероб, лестничная площадка, коридор, комната отдыха, уборная, кладовая и др.). | 10,0 | 18,7 | 9,4 | 3,1 | - | - |
| Помещения постоянного пребывания персонала группы А (процедурная, комната управления, комната приготовления бария, фотолаборатория, кабинет врача и др.) | 13,0 | 16,3 | 5,7 | - | - | - |
| Помещения эпизодического пребывания персонала группы Б (технический этаж, подвал, чердак и др.) | 40,0 | 6,2 | - | - | - | - |